ГБОУ «ШУМИХИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

СОГЛАСОВАНО		                    УТВЕРЖДАЮ

Председатель Профкома		                    Директор школы-интерната:

__________Мордвинцева Л.Н.	                                                     ______________ Тхор О.Н

« 15 »  июля 2021 г		                      « 15 » июля 2021 г

Инструкция № 2

По управлению пожарно-охранной сигнализацией

«BOLID» и системы речевого оповещения «БЛЮЗ»

Сохранять спокойствие!

НЕ поддаваться ПАНИКЕ!!!

1.   При срабатывании пожарно-охранной сигнализации (ПОС) определить место вызова согласно схеме –перечню помещений(список рядом с пультом» «BOLID).

2.    Провести проверку  данных помещений.

3.    В случае обнаружения возгорания  включить речевое оповещение(если оно не включилось автоматически), нажав ИПР (извещатель пожарный ручной), он обозначен знаком КНОПКА, позвонить 01, 112 и  приступить к эвакуации людей (далее  действовать согласно инструкции о действиях при пожаре).

4. Для отключения речевого оповещения однократно нажать, удерживая секунду, кнопку     «Сброс»   системы речевого оповещения  «БЛЮЗ».     Красный индикатор «Пожар» погаснет

5. В случае ложного срабатывания  ПОС  выяснить причину срабатывания.

6. Однократно нажать на кнопку Пульта управления «BOLID» соответствующего шлейфа, сняв его с дежурства (зелёный индикатор погаснет).

7. Осмотреть ИПР данного шлейфа.

а/ Если кнопка утоплена (горит постоянно красный индикатор),  необходимо вернуть её в исходное положение, применив ключ ( находится на вахте с биркой «Ключ ИПР»). Индикатор перейдет при этом в моргающий режим. Закрыть ИПР прозрачной крышкой.

б/  Ключ  с осторожностью необходимо ввести в центральное отверстие ИПР шлицом параллельно пола, слегка вниз, на  глубину 5-6мм, до легкого упора,

затем кольцеобразную часть ключа приопустить слегка вниз  до щелчка-отскока кнопки ИПР в исходное положение.

9.  Вновь  нажать на кнопку Пульта управления «BOLID» соответствующего шлейфа,  установив  его на  дежурство (зелёный индикатор загорится вновь).

Специалист по охране труда: _________    /_____________________/

С инструкцией ознакомлен(а):

| Дата | Подпись | Расшифровка подписи | Дата | Подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |